NEK 801:2024

Skjema Tillegg E - Driftsplan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oppgave | Intervall | Utførende (ansvarlig) |
| **Ansvarsfordeling og forberedelse** |
| Driftsansvarlig utpekes | Ved driftsettelse | Faglig ansvarlig |
| Driftsplan gjennomgås med de som skal utføre oppgavene | Ved driftsettelse | Driftsansvarlig |
| Andre involverte informeres om driftsplanen | Ved driftsettelse | Driftsansvarlig |
| **Vedlikehold av utsatte anleggsdeler** |
| Visuell inspeksjon av skjerming for utsatte anleggsdeler mot mekaniske påkjenninger | Daglig | Instruert personell |
| Kontroll av sikkerhetstiltak for risikokomponenter | Daglig | Sakkyndig personell |
| **Vedlikehold av kabler** |
| Visuell inspeksjon av isolasjon og kontakt, for utvendige skader | Daglig for utsatte kabler, ukentlig for øvrige kabler | Instruert personell |
| Rengjøring | Ved behov, for eksempel ukentlig | Instruert personell |
| Visuell inspeksjon innvendig i kontakter for skader, korrosjon, tegn på varmgang | Etter vurdering, for eksempel månedlig | Instruert personell |
| Etterstramming av termineringer i kontakter | Etter vurdering, for eksempel månedlig | Sakkyndig personell |
| Måling av kabelKontroll av jordingMåling av isolasjonsmotstand (megging)LekkasjestrømmålingPrøving av kontinuitet i alle ledere (koblingsprøving) | Etter vurdering, for eksempel månedlig | Sakkyndig personell |
| **Vedlikehold av fordelingstavler** |
| Visuell inspeksjon av skader på kapsling/ ramme | Daglig for utsatte fordelingstavler, ukentlig for øvrige. | Instruert personell |
| Rengjøring | Ved behov, for eksempel ukentlig. | Instruert personell |
| Visuell inspeksjon innvendig i kontakter for skader, korrosjon, tegn på varmgang | Etter vurdering, for eksempel månedlig. | Instruert personell |
| Etterstramming av termineringer i vern og kontakter | Etter vurdering, for eksempel månedlig. | Sakkyndig personell |
| **Øvrig vedlikehold** |
| Egne rutiner for strømforsyningsenheter, elektriske maskiner osv. | Iht. teknisk dokumentasjon fra leverandør. | Tilpasset aktuell oppgave |
| **Vedlikehold av containere** |
| Kan bestå av elementer fra alle de andre kategoriene: utsatte anleggsdeler, kabler, fordelingstavler og øvrig | Iht. teknisk dokumentasjon fra leverandør. | Tilpasset aktuell oppgave |