NEK 801:2024

Skjema Tillegg E - Etableringsplan

|  |  |
| --- | --- |
| Oppgave | Utførende (ansvarlig) |
| **Ansvarsfordeling og forberedelse** |
| Ansvarlig for arbeid utpekes | Faglig ansvarlig |
| Etableringsplan gjennomgås med de som skal utføre oppgavene | Ansvarlig for arbeid |
| Andre involverte informeres om etableringsplanen | Ansvarlig for arbeid |
| **Inspeksjon av enheter, utplassering, sammenkobling og kontroll** |
| Visuell inspeksjon av enhetene for skader, feil og mangler | Instruert personell |
| Enheter utplasseres iht. konfigurasjon | Instruert personell |
| Jording etableres, f.eks. jordspyd og jordingsleder | Instruert personell |
| Utjevningsforbindelser etableres | Instruert personell |
| Kabler legges ut og tilkobles, fra ytterste forbruker og innover mot strømforsyning | Instruert personell |
| Visuell inspeksjon av at etablert installasjon er iht. konfigurasjon | Ansvarlig for arbeid |
| Alle involverte informeres om at anlegget «nå er å anse som spenningsførende» | Ansvarlig for arbeid |
| Tilkobling/ oppstart av strømforsyning | Sakkyndig personell |
| Legg inn sikringer fra ytterste forbruker og innover mot strømforsyning | Sakkyndig personell |
| Sluttkontroll/ verifikasjon av anlegget | Sakkyndig personell |
| Melde anlegget klart for bruk | Ansvarlig for arbeid |